BPN-T.271.1.172.2024

Usługa stałej konserwacji i napraw dźwigów osobowo-towarowych w obiekcie BPN-T


Załącznik nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i naprawa siedmiu dźwigów osobowo-towarowych znajdujących się w obiekcie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (budynek Inkubatora Technologicznego i Administracji oraz budynek Centrum Technologicznego). Na  podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019, poz.1008) a także Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018, poz. 2176) na eksploatującym  ciąży obowiązek zapewnienia właściwej (przeprowadzanej przez osoby posiadające odpowiednie prawnienia) konserwacji dźwigów osobowych (jako urządzeń transportu bliskiego). Konserwacja dźwigów ma na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji, zmniejszenie zużycia się poszczególnych elementów oraz zapewnienie sprawnej pracy urządzeń dźwigowych, wydłużając tym samym okres bezpiecznego użytkowania.
II. Serwis obejmuje:
1. Przegląd dźwigów zgodnie z terminami i wymogami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcją konserwacji urządzenia, regularnie nie rzadziej niż raz na 30 dni z zachowaniem terminów podanych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018, poz. 2176) w szczególności w zakresie określonym w wierszu nr 22 tabeli.
2. Przygotowanie oraz zapewnienie przeprowadzenia badań okresowych nie rzadziej niż co jeden rok z zachowaniem terminów podanych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018, poz. 2176) w szczególności w zakresie określonym w wierszu nr 26 tabeli, przy czym Wykonawca wykona wszelkie niezbędne czynności w tym prawne, formalne, organizacyjne i faktyczne całkowicie we własnym zakresie, własnymi siłami i na własny koszt (poza opłatami administracyjnymi związanymi z badaniem dźwigów) w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
3. Założenie i prowadzenie dziennika konserwacji i odnotowywanie w nim wszystkich przeglądów oraz czynności naprawczo-konserwacyjnych. 
4. Czynności konserwacyjne mają na celu utrzymywanie urządzenia w stanie technicznym, niepogorszonym ponad zwyczajne (naturalne) eksploatacyjne zużycie, zapewniającym jego maksymalnie bezawaryjne i bezpieczne użytkowanie. Koszty materiałów eksploatacyjnych, koszty robocizny oraz koszty utylizacji zużytych materiałów w tym m.in. smarów, oleju, czyściwa, a także wywozu złomu są wliczone w cenę konserwacji. Przez materiały eksploatacyjne rozumiane są m.in. smary, oleje (uzupełnienie), oraz inne płyny eksploatacyjne, wkłady do filtrów, farby do bieżącej konserwacji, źródła światła, n.p. żarówki w tym również oświetlenia kabiny, wkładki topikowe bezpieczników, uszczelki, śruby, nakrętki, podkładki, zawleczki, simmerringi, seegery, o-ringi, paski klinowe, czyściwo, opaski zaciskowe, koszulki termokurczliwe, środki myjące, a także elektrotechniczna taśma izolacyjna, etc.
5. Prowadzenie stałej i kompleksowej eksploatacji urządzeń w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami dobrej praktyki eksploatacyjnej, najnowszą wiedzą i technologiami w tym zakresie, wytycznymi producenta urządzeń, DTR urządzeń, zwłaszcza zgodnie z treścią Rozdziału nr 3 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018, poz. 2176).
6. Utrzymanie wszystkich elementów dźwigów, pomieszczeń technicznych dźwigów szybu i podszybia w czystości (czyszczenie szybu i podszybia z zanieczyszczeń 4 razy w roku).
7. Wykonywanie w ramach przedmiotu umowy drobnych napraw, łącznie z kosztami części zamiennych, jeżeli jednostkowy koszt pojedynczego egzemplarza wymienianej części zamiennej podczas naprawy nie przekracza 350 zł 00 gr netto bez podatku od towarów i usług VAT, niezależnie od ich liczby i częstotliwości ich występowania.
8. Usuwanie awarii, przy czym awaria jest to stan niesprawności uniemożliwiający funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie urządzenia. Awarie urządzeń zgłaszane będą telefonicznie przez pracowników Działu Administracyjno -Technicznego bądź w sytuacjach wyjątkowych przez służby Ochrony Fizycznej obiektu albo Lokatorów obiektu. Zgłoszenia o niesprawności urządzeń należy kierować pod nr Pogotowia Dźwigowego. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usuwania awarii dźwigu w ciągu 2 godzin od zgłoszenia awarii dźwigu w godz. od 06:00 do 18:00 we wszystkie dni roku oraz 8 godzin od zgłoszonych w godz. od 18:00 do 06:00 we wszystkie dni roku.
9.  Całodobowe pogotowie dźwigowe.
10. Zapewnienie stałej, systemowej, monitorowanej, obustronnej łączności głosowej z wnętrza kabiny dźwigowej, z czynnym całą dobę 24h x 365 dni w roku pogotowiem dźwigowym, zdolnym natychmiast przyjąć zgłoszenie awarii dźwigu oraz zapewnienie rejestracji takich zgłoszeń, a w przypadku zgłoszenia uwięzionych w kabinie dźwigu osób zapewnienie uwolnienia osób w nieprzekraczalnym terminie 45 minut od otrzymania pierwszego zgłoszenia.
11. Zagwarantowanie łączności z czynnym całą dobę 24h x 365 dni w roku pogotowiem dźwigowym, zdolnym natychmiast przyjąć zgłoszenie awarii dźwigu oraz zapewni rejestrację takich zgłoszeń za pomocą przynajmniej jednego numeru telefonicznego.
12. Terminowe przeprowadzanie wszelkich niezbędnych prac konserwacyjnych oraz zorganizowanie i doprowadzenie do przeprowadzenia badań technicznych urządzeń o których mowa między innymi w Rozdziale nr 4 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018, poz. 2176),
13. Uczestnictwo w badaniach kontrolnych i okresowych z Urzędem Dozoru Technicznego.
14. Wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych dźwigu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami legitymującymi się aktualnymi uprawnieniami do konserwacji lub serwisu urządzeń dźwigowych zgodnie z zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019, poz.1008).

Zamawiający wymaga, aby naprawy i konserwacje dźwigów objętych zamówieniem odbywały się zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018, poz. 2176). 
III. Opis, charakterystyka oraz dane techniczne dźwigów: 

1. Dźwig D1, oznaczenie Thyssen Krupp - D3
Dźwig osobowo-towarowy w budynku Inkubatora Technologicznego - szt. 1

	Dane podstawowe;
	​
	Parametry szybu
	

	udźwig
	1000 kg 13 osób
	szerokość:
	1700 mm

	prędkość
	1/0 m/s
	głębokość;
	3200 mm

	wysokość
	12,45 m
	podszybie;
	1400 mm

	podnoszenia, ilość przystanków
	4
	nadszybie;
	4000 mm

	ilość dojść
	4 po jednej stronie szybu
	 
	 

	Wymiary kabiny (w świetle):
	​
	Parametry drzwi:
	 

	szerokość;
	1100 mm
	typ
	automatyczne

	głębokość:
	2100 mm
	szerokość wejścia
	900 mm

	wysokość:
	2100 mm
	wysokość wejścia
	2000 mm

	rodzaj kabiny;
	nieprzelotowa
	ilość paneli
	2.{2AT)

	 
	 
	zabezpieczenie-
	kurtyna świetlna

	Napęd
	 
	sposób otwierania
	w jedną stronę

	rodzaj napędu
	linowy, bezreduktorowy
	sposób montaży
	w szybie

	maszynownia
	bez maszynowni (napęd w nadszybiu)
	 
	 

	Szafa serwisowa
	przy drzwiach najwyższego przystanku
	 
	 

	Dane elektryczne;

rodzaj zasilania
	TN-S
	moc znamionowa napędu
	6 kW

	napięcie zasilania
	400 V
	ilość jazd
	180 h

	częstotliwość zasilania
	50-HŻ
	 
	 


2. Dźwig D2, oznaczenie Thyssen Krupp - D3
Dźwig osobowo-towarowy w budynku Inkubatora Technologicznego -szt. 1
	Dane podstawowe:
	​
	Parametry szybu
	

	udźwig
	1600 kg 21 osób
	szerokość:
	2100 mm

	prędkość
	1,0 m/s
	głębokość:
	3250 mm

	Wysokość podnoszenia
	12,45 m
	podszybie:
	1400 mm

	ilość przystanków
Ilość dojść
	4

4 po jednej stronie szybu
	nadszybie:
	4000 mm

	Wymiary kabiny (w świetle);
	​
	Parametry drzwi:
	 

	szerokość:
	1400 mm
	typ
	automatyczne

	głębokość:
	2400 mm
	szerokość wejścia
	1100 mm

	wysokość:
	2100 mm
	wysokość wejścia
	2000 mm

	rodzaj kabiny:
	nieprzelotowa
	Ilość paneli zabezpieczenie
	2 (2AT)

kurtyna świetlna

	Napęd
	 
	sposób otwierania
	w jedną stronę

	rodzaj napędu maszynownia

szafa serwisowa
	linowy, bezreduktorowy

bez maszynowni (napęd w nadszybiu)

przy drzwiach najwyższego przystanku
	sposób montażu
	w szybie

	Dane elektryczne:
	​
	​
	​

	rodzaj zasilania
	TN-S
	moc znamionowa napędu
	10,7 kW

	napięcie, zasilania

częstotliwość zasilania
	400 V

50 HZ
	ilość jazd
	180 h


3. Dźwig D3, oznaczenie Thyssen Krupp - D1
Dźwig osobowo-towarowy w budynku Inkubatora Technologicznego - szt. 1
	Dane podstawowe:
	​
	Parametry szybu
	

	udźwig
	1000 kg 13 osób
	szerokość:
	1700 mm

	prędkość
	1,0 m/s
	głębokość:
	3200 mm

	Wysokość podnoszenia
	17,85 m
	podszybie:
	1400 mm

	ilość przystanków ilość dojść
	5

5 po jednej stronie szybu
	nadszybie:
	4000 mm

	Wymiary kabiny (w świetle):
	​
	Parametry drzwi?
	 

	szerokość:
	1100 mm
	typ '
	automatyczne

	głębokość:
	2100 mm
	szerokość wejścia
	900 mm

	wysokość:
	2100 mm
	wysokość wejścia
	2000 mm

	rodzaj kabiny:
	nieprzelotowa
	ilość paneli zabezpieczenie
	2 (2AT)

kurtyna świetlna

	Napęd
	 
	sposób otwierania
	w jedną stronę

	rodzaj napędu maszynownia

szafa serwisowa
	linowy, bezreduktorowy

bez maszynowni (napęd w nadszybiu

przy. drzwiach najwyższego przystanku
	sposób montażu
	w szybie

	Dane elektryczne:
	​
	​
	​

	rodzaj zasilania
	TN-S
	moc znamionowa napędu
	6 kW

	napięcie zasilania.

częstotliwość zasilania
	400 V
50 HZ
	ilość jazd
	180 h


4. Dźwig D3, oznaczenie Thyssen Krupp - D1 
Dźwig osobowo-towarowy w budynku Inkubatora Technologicznego - szt. 1
	Dane podstawowe;
	​
	Parametry szybu
	

	udźwig
	1600 kg 21 osób
	szerokość:
	2100 mm

	prędkość
	1,0 m/s
	głębokość;
	3250 mm

	wysokość podnoszenia
	17,85 m
	podszybie;
	1400 mm

	ilość przystanków
	5
	nadszybie;
	4000 mm

	ilość dojść
	5 po jednej stronie szybu
	 
	 

	Wymiary kadmy (w świetle):
	​
	Parametry drzwi:
	 

	szerokość;
	1400 mm
	typ
	automatyczne

	głębokość:
	2400 mm
	szerokość wejścia
	1100 mm

	wysokość;
	2180 m m
	wysokość wejścia
	2000 mm

	rodzaj kabiny;
	nieprzelotowa
	ilość paneli
	2 (2AT)

	 
	 
	zabezpieczenie
	kurtyna świetlna

	Napęd
	 
	sposób otwierania
	w jedną stronę

	rodzaj napędu
	linowy, bezreduktorowy
	sposób montażu
	w szybie

	maszynownia
	bez. maszynowni (napęd w nadszybiu
	 
	 

	szafa serwisowa
	przy drzwiach najwyższego przystanku
	 
	 

	Dane elektryczne;

rodzaj zasilania
	TN-S
	moc znamionowa napędu
	10,7 kW

	napięcie zasilania.
	400 V
	ilość jazd
	180 h

	częstotliwość zasilania
	50 HZ
	 
	 


5. Dźwig D5, oznaczenie Thyssen Krupp - D3
Dźwig osobowo-towarowy w budynku Centrum Technologicznego - szt. 1
	 Dane podstawowe:
	​
	Parametry szybu
	

	udźwig
	1000 kg 13 osób
	szerokość:
	1700 mm

	prędkość
	1,0 m/s
	głębokość:
	3,250 mm

	wysokość podnoszenia
	4, 55 m
	podszybie:
	1400 mm

	ilość przystanków
	2
	nadszybie:
	4000 mm

	ilość dojść
	2 po jednej stronie szybu
	 
	 

	Wymiary kabiny (w świetle):
	​
	Parametry drzwi:
	 

	szerokość:
	1100 mm
	typ
	automatyczne

	głębokość:
	2100 mm
	szerokość wejścia
	900 mm

	wysokość:
	2100 mm
	wysokość wejścia
	2000 mm

	rodzaj kabiny:
	nieprzelotowa
	ilość paneli
	2 (2AT):

	 
	 
	zabezpieczenie
	kurtyna świetlna

	Napęd
	 
	sposób otwierania
	w jedną stronę

	rodzaj napędu
	linowy, bezreduktorowy
	sposób montażu
	w szybie

	maszynownia
	bez maszynowni (napęd w nadszybiu)
	 
	 

	szafa serwisowa
	przy drzwiach najwyższego przystanku
	 
	 

	Dane elektryczne:

rodzaj zasilania
	TN-S
	moc znamionowa napędu
	6 kW

	napięcie zasilania
	400 V
	ilość jazd
	180 h

	częstotliwość zasiania
	50. HZ
	 
	 


6. Dźwig D6 i D7, oznaczenie Thyssen Krupp - D1 i D2
Dźwigi osobowo-towarowe w budynku Centrum Technologicznego - szt. 2

	Dane podstawowe:
	​
	Parametry szybu
	

	udźwig
	1600-kg 21 osób
	szerokość:
	2100 mm

	prędkość
	1,0'm/s
	głębokość:
	3250 mm

	wysokość podnoszenia
	4,55 m
	podszybie:
	1400 mm

	ilość przystanków

ilość dojść
	2

2 po jednej stronie szybu
	nadszybie;
	4000 mm

	Wymiary kabiny (w świetle)
	​
	Parametry drzwi;
	 

	szerokość:
	1400 mm
	typ
	automatyczne

	głębokość:
	2400 mm
	szerokość wejścia
	1100 mm

	wysokość:
	2100 mm
	wysokość wejścia
	2000 mm

	rodzaj kabiny:
	nieprzelotowa
	ilość paneli zabezpieczenie
	2 (2AT)

kurtyna świetlna

	Napęd
	 
	sposób otwierania
	w jedną stronę

	rodzaj napędu maszynownia

szafa serwisowa
	linowy, bezreduktorowy

bez maszynowni (napęd, w nadszybiu)

przy drzwiach najwyższego przystanku
	sposób montażu
	w szybie

	Dane elektryczne;
	​
	​
	​

	rodzaj zasilania
	TN-S
	moc znamionowa napędu
	10,7 kW

	napięcie zasilania

częstotliwość zasilania
	400 V
50 HZ
	ilość jazd
	180 h


5 / 6

