Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa opraw oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z ogranicznikami prądu rozruchowego instalacji oświetleniowej.

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych urządzeń, nieużywanych, kompletnych i wolnych od wad.

- Urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.

2. Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę:

| Lp. | Nazwa elementu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oprawa oświetleniowa uliczna LED | 28 szt. |
| 2 | Ogranicznik prądu rozruchowego instalacji oświetleniowej | 9 szt. |

4. Wymagania techniczne dla opraw oświetleniowych LED

Ilość: 28 szt.

4.1 Konstrukcja oprawy

- Oprawa dedykowana do oświetlenia parkingów, dróg publicznych, ulic i ciągów komunikacyjnych. Oprawa będzie zastosowana do oświetlenia wewnętrznych parkingów oraz ciągów pieszo-jezdnych na posesji Zamawiającego.

- Materiał korpusu: aluminium lub stop aluminium zabezpieczony antykorozyjnie.

- Powierzchnia korpusu zabezpieczona antykorozyjnie poprzez anodowanie lub równoważną metodę ochrony, kolor inox,czarny, szary lub inny, zbliżony kolorystycznie.

- Oprawa wyposażona w szybę (klosz) ze szkła hartowanego.

- Konstrukcja zawierająca oddzielną komorę optyczną i elektryczną.

- Oprawa przystosowana do montażu na wysięgniku lub słupie o średnicy 60 mm.

- Możliwość regulacji (ustawienia przy montażu) kąta nachylenia oprawy.

4.2 Parametry świetlne

- Źródło światła: wysokowydajne diody LED.

- Moc elektryczna źródła światła przynajmniej 95 W (nie więcej niż 150 W).

- Strumień świetlny oprawy  przynajmniej 16 500 lm

- Temperatura barwowa światła: 4000 K ± 200 K.

- Współczynnik oddawania barw CRI ≥ 62.

- Układ optyczny zapewniający możliwie równomierny rozsył strumienia świetlnego, typowy dla opraw oświetlenia zewnętrznego, dedykowanych do oświetlania parkingów oraz ciągów pieszo-jezdnych np. o charakterystyce DW (Wide/Diffuse) z ograniczeniem emisji światła powyżej linii horyzontu.

- Skuteczność świetlna źródła światła: przynajmniej 120 lm/W.

4.3 Parametry elektryczne

- Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz.

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe min. 10 kV.

- Współczynnik mocy cos φ ≥ 0,95.

- Maksymalny prąd rozruchowy przy 150 µs nie więcej niż 85A.

4.4 Parametry eksploatacyjne

- Stopień szczelności: min. IP65.

- Odporność mechaniczna: min. IK06.

- Zakres temperatur pracy: od –40°C do +40°C.

- Trwałość źródła światła: min. L90B10 – 50 000 godzin.

4.5 Wymagania normatywne

Oprawy muszą spełniać wymagania norm:

- PN-EN 60598

- PN-EN 55015

- PN-EN 61000

- PN-EN 62471

oraz posiadać deklarację zgodności CE.

5. Wymagania techniczne dla ograniczników prądu rozruchowego

Ilość: 9 szt.

Minimalne wymagania:

- Przeznaczenie: ograniczenie prądu udarowego przy załączaniu instalacji oświetleniowej LED

- Napięcie znamionowe: 230 V AC / 50 Hz

- Znamionowy (ciągły) prąd pracy: min. 15 A

- Funkcja miękkiego startu (soft start)

- Automatyczne przejście do pracy nominalnej po ograniczeniu prądu rozruchowego

- Możliwość współpracy z oprawami LED o dużym prądzie rozruchowym

- Montaż: na standardowej szynie DIN (TH35) w rozdzielnicach

- Stopień ochrony: min. IP20

- Zakres temperatury pracy: min. od -20°C do +50°C

- Obudowa: wykonana z materiału samogasnącego

- Deklaracja zgodności CE

6. Gwarancja

- Minimalny okres gwarancji i rękojmi na oprawy oświetleniowe: 60 miesięcy.

- Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy.

7. Warunki dostawy

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71 15-540 Białystok.

- Koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Dostawa zostanie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.